МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с учебными планами специальностей по данной дисциплине предусмотрено выполнение практических работ. Теоретический материал курса, содержащий достаточно подробную характеристику вредных и опасных производственных факторов и условия их возможного проявления на отдельных производствах, связанных с лесопилением, производством деталей и изделий из древесины, композиционных материалов, защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов, и предлагаемые методические рекомендации помогут в их выполнении.

В контрольную работу включены следующие темы:

1) Расчёт естественного освещения;

2) Расчёт искусственного освещения;

3) Расчёт пожарного водоснабжения и первичного пожаротушения.

Студенту необходимо выбрать из этого списка тем три(3) работы.

Варианты предоставлены в таблицах: 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; 7.1.

Также необходимо пользоваться таблицами в приложении.

1. РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Естественное освещение устраивается во всех производственных, складских, административно-бытовых помещениях в соответствии с санитарными нормами (СН. 245-71). Исключение составляют так называемые "темные цеха" - помещения, где противопоказано фотохимическое воздействие естественного света. Естественный свет может проникать в помещение через боковые или верхние проемы или совмещаться с искусственным освещением.

Нормирование естественного освещения производится через коэффициент естественного освещения (к.е.о. или е), выражаемый в %, на уровне условной рабочей поверхности, горизонтально расположенной в 0,8 м от пола.

Расчет естественного освещения сводится к определению площади боковых световых проемов или площади остеклений фонарей - верхних световых проемов.

1.1. Методика расчета

Исходные данные для расчета естественного освещения:

1) наименование помещения; 2) разряд зрительной работы; 3) размеры помещения, м: длина, высота, ширина; 4) высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна; 5) окраска стен, потолка; 6) пояс светового климата, ориентация по сторонам горизонта.

Произвести расчет в следующей последовательности:

1. Выполнить схему помещения с указанием горизонтального и вертикального разрезов помещения. Для помещений шириной до 12 м рекомендуется одностороннее боковое освещение; шириной от 12 до 24 м - боковое двустороннее освещение; более 24 м - комбинированное (боковое, верхнее).

2. По характеру зрительной работы - размеру наименьшего объекта различения - определить значение к.е.о. l111н для III пояса светового климата (табл. П. 1.1).

3. Уточнить нормированное значение (lн) коэффициента естественной освещенности для данного пояса светового климата с учетом ориентации световых проемов по сторонам горизонта

lн = l111н* m * c, %                                                                     (1.1)

где т - коэффициент светового климата (табл. П 1.2); c - коэффициент солнечности климата (табл. П 1.3).

4. Определить значение световой характеристики η0 боковых световых проемов по отношениям Ln/B и B/h1 (табл. П 1.4) или ηф верхних световых проемов в зависимости от типа фонаря, числа пролетов здания и отношениям Lп/Lпр и H/Lпр (табл. П 1.5).

5. Определить значение коэффициента Кзд, учитывающего затенение окон противостоящим зданием, по отношению Lзд/Нкз (см. рис. 1.3 и табл. П 1.6).

6. Определить значение общего коэффициента светопропускания материала τ0 :

τ0 = τ1 * τ2 * τ3 * τ4 ,                                                               (1.2)

где τ1 – коэффициент, светопропускания материала; τ2 - коэффициент, учитывающий потери света в оконных переплетах светопроема; τ3 - коэффициент, учитывающий потери света от загрязнения и расположения светопроемов; τ4 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (табл. П 1.7).

7. Определить значение коэффициента r1 (для бокового освещения) по отношениям B/h1, lрт/B и Lп/B при средневзвешенном коэффициенте отражения света от стен ρст , потолка ρпт и пола ρпл (табл. П. 1.8).

8. Определить значение коэффициента r2 (для верхнего освещения) по отношению h2/Lпр при коэффициенте отражения света от стен ρст , потолка ρпт и пола ρпл  с учетом числа пролетов (табл. П. 1.9).

9. Определить площадь пола, освещаемую окнами, м2,

Sпл.о. = Lп * Lпр                                                                                               (1.3)

и площадь пола, освещаемую фонарем, м2,

Sпл.ф. = Lф2 *( Lпр - 2)                                        (1.4)

10. Определить площадь светопроемов для одной стороны помещения, м2,

lн * η0 * Кзд * Sпл.о.

Sо = 	                                            (1.5)

τ0 * r2 * 100 * 2

11. Определить необходимое число окон при площади одного окна 3,6; 7,2; 10,8 м2

Sо

n0 =	                                                                                   (1.6)

Sокн

12. При верхнем освещении определить площадь остекления фонаря с одной стороны, м2,

lн * ηф * Sпл.ф.

Sо.ф = 	                                         (1.7)

τ0 * r2 * 100 * 2

13. Определить высоту остекления фонаря с одной стороны, м,

Sо.ф

hф  =	                                                                                (1.8)

Lф2

14. Определить периодичность чистки остекления бокового и верхнего освещения в зависимости от загрязнения светопропускающего материала (см. табл. П. 1.7, примечание, п.2).

1.2. Варианты заданий

Исходные данные для выполнения расчета естественного освещения берутся из табл. 1.1. Номер варианта указывает преподаватель.

Таблица 1.1

Исходные данные для выполнения расчета естественного освещения

| Вариант | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина цеха. м | 18 | 24 |  | 12 | 30 | 36 | 24 | 18 | 60 |  | 30 | 60 | 30 | 36 | 72 |  |  | 12 |  | 24 |
| Ширина цеха. м | 12 | 9 |  | 6 | 12 | 9 | 18 | 18 | 18 |  | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 |  |  | 6 |  | 6 |
| Высота цеха. м | 6,5 | 7,0 |  | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 8,2 | 8,8 |  | 9,0 | 7,6 | 7,2 | 7,6 | 6,0 |  |  | 6,8 |  | 7,2 |
| Стены Потолок | Свежепобеленные Бетонный грязный |  |  |  |  |  | Бетонные отштукатуренные Свежепобеленный |  |  |  |  |  | Оклеенные св. обоями Бетонный чистый |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер объекта различия, мм | 7 | 5 |  | 4 | 2 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 1,7 |  | 6,5 | 4,5 | 3,5 | 0,7 |  | 0,4 |  | 0,25 |  | 1,5 |
| Пояс светового климата | I | II |  | III | IV | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  | I |  | II |  | III |
| Ориентация по сторонам горизонта | ю | ю-з |  | ю-в | с | с-з | с-в | в | з |  | ю | ю-з | Ю-в | с |  | с-з |  | с-в |  | в |
| Вид освещения | Боковое одностороннее |  |  |  |  |  | Верхнее |  |  |  |  |  | Боковое одностороннее |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид светопропускающего материала | Стекло листовое двойное |  |  |  |  |  | Стекло армированное |  |  |  |  |  | Стеклопластик бесцветный |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид переплётов | Деревянные спаренные |  |  |  |  |  | Стальные двойные глухие |  |  |  |  |  | Деревянные одинарные |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во выделяющейся пыли, мг/м3 | 12 | 6 | 8 |  | 4 | 2 | 1 | 3 |  | 6 | 8 | 11 | 2 | 4 | 8 |  | 12 |  | 9 |  |
| Высота h1 ,м | 3,5 | 4,0 | 4,8 |  | 3,7 | 4,5 | - | - |  | - | - | - | 4,2 | 5,0 | 4,0 |  | 5,1 |  | 4,5 |  |
| Расстояние между зданиями Lзд | 5 | 6,5 | 12 |  | 12 | 15 | - | - |  | - | - | - | 12 | 15 | 10 |  | 8 |  | 4 |  |
| Высота карниза Hкз | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | 7,5 | 7,5 | - | - |  | - | - | - | 5,5 | 6,0 | 6,0 |  | 6,5 |  | 6,0 |  |
| Площадь окна Sокн , м2 | 3,6 | 7,2 | 10,8 |  | 7,2 | 10,8 | - | - |  | - | - | - | 3,6 | 10,8 | 7,2 |  | 10,8 |  | 7,2 |  |
| Длина фонаря Lф2 | - | - | - |  | - | - | 14 | 14 |  | 14 | 20 | 20 | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Ширина фонаря Lф1 | - | - | - |  | - | - | 3,0 | 3,5 |  | 2,5 | 2,8 | 7,0 | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Ширина пролёта Lпр | - | - | - |  | - | - | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 12 | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Высота h2 , м | - | - | - |  | - | - | 5,6 | 7,4 |  | 8,0 | 8,1 | 6,7 | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Число пролётов nпр | - | - | - |  | - | - | 3 | 3 |  | 3 | 2 | 2 | - | - | - |  | - |  | - |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Нормативы для расчета естественного освещения

Таблица П.1.1

Значения коэффициента е для производственных помещений

(СН и П II-4-79)

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зри тельной работы |  | Значение е, % при освещении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | боковом |  |  | верхнем и комбинированном |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 |  | I |  | 3,5 | 10 |  |
| Очень высокой точности | От 0,15 до 0,3 |  | II |  | 2,5 | 7 |  |
| Высокой точности | « 0,3 « 0,5 |  | III |  | 2,0 | 5 |  |
| Средней точности | « 0,5 « 1 |  | IV |  | 1,5 | 4 |  |
| Малой точности | « 1,0 « 5 |  | V |  | 1,0 | 3 |  |
| Грубая | Более 5 |  | VI |  | 0,5 | 2 |  |
| Работа с самосветящимися материалами и изделиями в горячих цехах | - |  | VII |  | 1,0 | 3 |  |
| Общее наблюдение за ходом производственного процесса: постоянное наблюдение периодическое наблюдение за состоянием оборудования | - - |  | VIII |  | 0,3 0,2 | 1 0,7 |  |
| Работа на механизированных и немеханизированных складах | - |  | IX |  | 0,1 | 0,5 |  |

Примечания: 1. Приведенные значения е следует принимать для условий рабочей поверхности.

2. В помещениях с работой различной точности значение е следует принимать по точности работы, преобладающей в данном производстве.

3. Приведенные значения е при работах II-V разрядов допускается повысить на один разряд для помещений, предназначенных для работы или производственного обучения подростков.

Таблица П.1.2

Значения коэффициента m

Пояс светового климата…………………………......…………..…I II III IV V Коэффициент m……………………………………………............1,2 1,1 1 0,9 0,8

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 1

Таблица П.1.3

Значения коэффициента солнечности с при боковом освещении

| Пояс светового климата | Коэффициент С для световых проемов, ориентированных по сторонам горизонта (при отсчете азимутов от севера), град |  |  | Пояс светового климата | Коэффициент С для световых проемов, ориентированных по сторонам горизонта (при отсчете азимутов от севера), град |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 135- 225 | 225-315 и 45-135 | 315- 45 |  | 135- 225 | 225-315 и 45-135 | 315- 45 |
| I II III IV: Севернее 50о с.ш. Южнее 50о с.ш. | 1 1 1 0,95 0,90 | 1 1 1 0,90 0,85 | 1 1 1 1 1 | V: Севернее 40о с.ш. Южнее 40о с.ш. | 0,85 0,75 | 0,80 0,70 | 1 1 |

Примечание. При верхнем освещении для прямоугольных трапецеидальных фонарей севернее 500 с.ш. С = 0,95, южнее 500 с.ш. С = 0,9, севернее 400 с.ш. С = 0,8, южнее 400 с.ш. С = 0,75.

Таблица П. 1.4

Значения световой характеристики η0 световых проемов при боковом освещении

| Отношение длины помещения Lп к его глубине В | Значения световой характеристики при отношении глубины помещения В к его высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна h1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 |
| 4 и более | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10 | 11 | 12,5 |
| 3 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,6 | 10,0 | 11 | 12,5 | 14 |
| 2 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 | 15 | 17 |
| 1,5 | 9,5 | 10,5 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19 | 21 | 23 |
| 1 | 11,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 21,0 | 20 | 26,5 | 29 |
| 0,5 | 18,0 | 23,0 | 31,0 | 37,0 | 45,0 | 54 | 66 | - |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 1

Таблица П. 1.5

Значение световой характеристики ηф верхних световых проёмов

| Тип фонаря | Число пролётов | Значения световой характеристики фонарей ηф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение длины помещения Lп к ширине пролета Lпр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 1 до 2 |  |  | от 2 до 4 |  |  | более 4 |  |  |  |  |
|  |  | Отношение высоты помещения H к ширине пролета Lпр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 0,2 до 0,4 | от 0,4 до 0,7 | от 0,7 до 1 |  | от 0,2 до 0,4 | от 0,4 до 0,7 |  | от 0,7 до 1 | от 0,2 до 0,4 | от 0,4 до 0,7 | от 0,7 до 1 |
| С вертикальным двусторонним остеклением (прямоугольные и М-образные) | 1 2 3 и более | 5,8 5,2 4,8 | 9,4 7,5 6,7 | 16 12,8 11,4 |  | 4,6 4 3,8 | 6,8 5,1 4,5 |  | 10,5 7,8 6,9 | 4,4 3,7 3,4 | 6,4 4,6 4 | 9,1 6,5 5,6 |
| С наклонным двусторонним остеклением (трапециевидные) | 1 2 3 и более | 3,5 3,2 3 | 5,25 4,4 4 | 6,2 5,3 4,7 |  | 2,8 2,5 2,35 | 3,8 3 2,7 |  | 4,7 4,1 3,7 | 2,7 2,3 2,1 | 3,6 2,7 2,4 | 4,1 3,4 3 |
| С вертикальным односторонним остеклением | 1 2 3 и более | 6,4 6,1 5 | 10,5 8 6,5 | 15,2 11 8,2 |  | 5,1 4,7 4 | 7,6 5,5 4,3 |  | 10 6,6 5 | 4,9 4,35 3,6 | 7,1 5 3,8 | 8,5 5,5 4,1 |
| С наклонным односторонним остеклением | 1 2 3 и более | 3,8 3 2,7 | 4,55 4,3 3,7 | 6,8 5,7 5,1 |  | 2,9 2,3 2,2 | 3,4 2,9 2,5 |  | 4,5 3,5 3,1 | 2,5 2,15 2 | 3,2 2,65 2,25 | 3,9 2,9 2,5 |

Таблица П. 1.6

Значение коэффициента Кзд

| Lзд/Hкз | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кзд | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 1

Таблица П. 1.7

Значения коэффициентов τ1 , τ2 , τ3 , τ4

| Вид светопропускаю-щего материала | τ1 | Bид переплета | τ2 | Степень загрязнения светопропускающего материала | τ3 | Вид несущих конструкций | τ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекло листовое: - одинарное - двойное - тройное | 0,9 0,8 0,75 | Переплеты окон и фонарей пром. зданий: а) деревянные: одинарные спаренные двойные раздельные | 0,75 0,7 0,6 | Значительное загряз-нение пылью, копотью, и др. аэрозо-лями при расположе-нии светопропускаю-щего материала: - вертикальном - наклонном или гори-зонтальном | 0,65 0,5 | Стальные фермы Железобетонные фер-мы и арки | 0,9 0,8 |
| Стекло листовое узорчатое или армированное | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Стекло теплоотражаю-щее с пленочными пок-рытиями: - титановым - олово -сурьмяным или кобальтовым | 0,7 0,65 | б) стальные: одинарные открываю-щиеся одинарные глухие двойные открывающиеся двойные глухие | 0,75 0,9 0,6 0,8 |  |  | Балки и рамы сплош-ные при высоте сече-ния, см: 50 или более менее 50 | 0,8 0,9 |
| Стеклопластик листовой плоский или волнистый: - бесцветный - слабоокрашенный - интенсивно окрашен-ный | 0,75 0,6 0,5 | Переплеты окон жилых и общественных зданий: одинарные спаренные двойные раздельные раздельно спаренные | 0,8 0,75 0,65 0,5 | Умеренное загряз-нение пылью, копотью или др. аэрозолями при расположении светопропускающего материала: - вертикальном - наклонном или гори-зонтальном | 0,7 0,55 |  |  |
| Органическое стекло: - прозрачное - молочное (светопропускающее) | 0,9 0,6 | Стекложелезобетонные панели с пустотелыми стеклянными блоками при толщине шва, мм: 20 и менее более 20 | 0,9 0,85 |  |  |  |  |
| Армопленка | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| Пустые стекл-ые блоки: - светорассеивающие - светопрозрачные | 0,5 0,55 |  |  | Незначительное заг-рязнение пылью, ко-потью или др. аэрозо-лями при расположе-нии светопропускаю-щего материала: - вертикальном - наклонном или гори-зонтальном | 0,8 0,65 |  |  |
| Профильное стекло: - швеллерного сечения - коробчатого сечения | 0,8 0,65 | Ограждения из профиль-ного стекла швеллерного и коробчатого сечения | 0,95 |  |  |  |  |
| Стекло контрастное Стекло матовое (светорассеивающее) | 0,75 0,65 |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1 Значения τ3, следует умножить: при применении узорчатого стекла, стеклопластика, армопленки и матового стекла на 0,9; при применении органического стекла на 1,1; при использовании световых проемов для аэрации на 0,9.

2. Загрязнение светопропускающего материала пылью, копотью или другими аэрозолями считается: а) значительным при воздушной среде в помещении, содержащей 10 мг/м3 и более пыли, дыма и копоти. А также химически агрессивных веществ вызывающих коррозию светопропускающего материала; б) умеренным при воздушной среде в помещении, содержащей от 5 до10 мг/м3 пыли, дыма и копоти; в) незначительным при воздушной среде в помещении, содержащей не более 5 мг/м3 пыли, дыма и копоти. Значения коэффициентов τ3 установлены с учетом сроков очистки: при значительном загрязнении - не менее 4 раз в год, при умеренном загрязнении - не менее 3 раз в год, при незначительном загрязнении - не менее 2 раз в год.

3. При расположении верха световых проемов выше 5 м над уровнем пола следует предусматривать передвижные устройства для обслуживания световых проемов (тележки, подвесные кабины).

| Отношение глубины помещения В к высоте от уровня услов-ной рабочей по-верхности до верха окна h1 | Отношение рас-стояния расчет-ной точки от на-ружной стены lрт к глубине поме-щения В | Значение r1 при боковом одностороннем освещении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средневзвешенный коэффициент отражения ρср потолка, стен и пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | Отношение длины помещения Lп к его глубине В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более |
| От 1 до 1,5 | 0,1 0,5 1,0 | 1,05 1,40 2,10 | 1,05 1,30 1,90 | 1,05 1,20 1,50 | 1,05 1,20 1,80 | 1,05 1,15 1,60 | 1,0 1,1 1,3 | 1,05 1,15 1,40 | 1,0 1,1 1,3 | 1,0 1,1 1,2 |
| более 1,5 до 2,5 | 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 | 1,05 1,30 1,85 2,45 3,80 | 1,05 1,20 1,60 2,15 3,30 | 1,05 1,10 1,30 1,70 2,40 | 1,05 1,20 1,50 2,00 2,80 | 1,05 1,15 1,35 1,70 2,40 | 1,05 1,10 1,20 1,40 1,80 | 1,05 1,15 1,30 1,55 2,00 | 1,0 1,1 1,2 1,4 1,8 | 1,00 1,05 1,10 1,25 1,50 |
| более 2,5 до 4 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | 1,10 1,15 1,20 1,35 1,60 2,00 2,60 3,60 5,30 7,20 | 1,05 1,10 1,15 1,25 1,45 1,75 2,20 3,10 4,20 5,40 | 1,05 1,05 1,10 1,20 1,30 1,45 1,70 2,40 3,00 4,30 | 1,05 1,10 1,15 1,20 1,35 1,60 1,90 2,35 2,90 3,60 | 1,00 1,05 1,10 1,15 1,25 1,45 1,70 2,00 2,45 3,10 | 1,00 1,05 1,10 1,10 1,20 1,30 1,40 1,55 1,90 2,40 | 1,00 1,05 1,10 1,15 1,25 1,40 1,60 1,90 2,20 2,60 | 1,00 1,05 1,10 1,10 1,15 1,30 1,50 1,70 1,85 2,20 | 1,00 1,05 1,05 1,10 1,15 1,20 1,30 1,40 1,50 1,70 |
| более 4 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | 1,20 1,40 1,75 2,40 3,40 4,6 6,0 7,4 9,0 10,0 | 1,15 1,30 1,50 2,10 2,90 3,8 4,7 5,8 7,1 7,3 | 1,1 1,2 1,3 1,8 2,5 3,1 3,7 4,7 5,6 5,7 | 1,1 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,9 3,4 4,3 5,0 | 1,10 1,15 1,30 1,40 1,80 2,1 2,6 2,9 3,6 4,1 | 1,05 1,10 1,20 1,30 1,50 1,8 2,1 2,4 3,0 3,5 | 1,05 1,10 1,25 1,40 1,70 2,0 2,3 2,6 3,0 3,5 | 1,05 1,10 1,20 1,30 1,50 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0 | 1,00 1,05 1,10 1,20 1,30 1,5 1,7 1,9 2,1 2,5 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 1

Таблица П. 1.8

Значение коэффициента r1

| ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 1 Отношение глубины помещения В к высоте от уровня услов-ной рабочей по-верхности до верха окна h1 | Отношение рас-стояния расчет-ной точки от на-ружной стены lрт к глубине поме-щения В | Значение r1 при боковом двустороннем освещении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средневзвешенный коэффициент отражения ρср потолка, стен и пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | Отношение длины помещения Lп к его глубине В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более |
| От 1 до 1,5 | 0,1 0,5 1,0 | 1,05 1,35 1,60 | 1,05 1,25 1,40 | 1,05 1,15 1,25 | 1,05 1,15 1,40 | 1,05 1,10 1,30 | 1,0 1,10 1,15 | 1,05 1,10 1,25 | 1,0 1,1 1,15 | 1,0 1,05 1,1 |
| более 1,5 до 2,5 | 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 | 1,05 1,30 1,80 2,10 2,35 | 1,05 1,20 1,45 1,75 2,00 | 1,05 1,10 1,25 1,50 1,60 | 1,05 1,20 1,40 1,75 1,90 | 1,05 1,15 1,25 1,45 1,60 | 1,05 1,10 1,15 1,20 1,50 | 1,05 1,15 1,25 1,30 1,50 | 1,00 1,10 1,15 1,25 1,35 | 1,00 1,05 1,10 1,20 1,20 |
| более 2,5 до 4 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | 1,10 1,15 1,20 1,35 1,50 1,80 2,25 2,80 3,65 4,45 | 1,05 1,10 1,15 1,20 1,40 1,60 1,90 2,40 2,90 3,35 | 1,00 1,05 1,15 1,20 1,25 1,35 1,45 1,90 2,60 2,65 | 1,05 1,10 1,15 1,20 1,30 1,50 1,70 1,90 3,30 3,40 | 1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,35 1,50 1,60 1,90 2,10 | 1,00 1,05 1,10 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,50 1,60 | 1,00 1,05 1,10 1,10 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 2,00 | 1,00 1,05 1,10 1,10 1,10 1,25 1,40 1,50 1,60 1,70 | 1,00 1,05 1,05 1,10 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,40 |
| более 4 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | 1,20 1,40 1,75 2,25 2,35 4,2 5,1 5,8 6,2 6,3 | 1,15 1,3 1,5 2,00 2,8 3,5 4,0 4,5 4,9 5,0 | 1,10 1,20 1,30 1,75 2,40 2,85 3,20 3,60 3,90 4,00 | 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,25 2,55 2,80 3,40 3,50 | 1,10 1,15 1,30 1,40 1,70 2,0 2,3 2,4 2,8 2,9 | 1,05 1,10 1,20 1,30 1,45 1,70 1,85 1,95 2,30 2,40 | 1,05 1,10 1,25 1,35 1,65 1,90 2,10 2,25 2,45 2,60 | 1,05 1,10 1,20 1,25 1,50 1,70 1,80 2,0 2,10 2,25 | 1,00 1,05 1,10 1,15 1,30 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 |

Продолжение Таблица П. 1.8

Значение коэффициента r1

| Отношение высоты помещения, принимаемой от условной рабочей поверхности до нижней грани остекления h2 и ширине пролета Lпр | Средневзвешенный коэффициент отражения потолка, стен и пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρср = 0,5 |  |  | ρср = 0,4 |  |  | ρср = 0,3 |  |  |
|  | Количество пролетов nпр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 и более | 1 | 2 | 3 и более | 1 | 2 | 3 и более |
| 2 1 0,75 0,5 0,25 | 1,7 1,5 1,45 1,4 1,35 | 1,5 1,4 1,35 1,3 1,25 | 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 | 1,6 1,4 1,35 1,3 1,25 | 1,4 1,3 1,25 1,2 1,15 | 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 1,4 1,3 1,25 1,2 1,15 | 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 1

Таблица П. 1.9

Значение коэффициента r2

2. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Соответствующее нормам искусственное освещение позволяет повысить производительность труда до 20%, исключить утомление и повреждение зрения. Правильно выбранные провода и способы проводок, типы светильников и выключателей устраняют возможность возникновения пожаров и взрывов. При расчете искусственного освещения выбираются по условиям внешней среды светильники с лампами накаливания или газоразрядными лампами и рассчитывается их количество для обеспечения требуемой освещенности помещений.

2.1. Методика расчета

Исходные данные для расчета искусственного освещения: 1) наименование помещения; 2) размеры помещения, м: длина, ширина, высота; 3) окраска стен, потолка; 4) количество выделяющейся пыли; 5) наличие паров кислот, щелочей и газов, способных образовать корродирующие растворы; 6) расположение поверхности, на которой нормируется освещенность (горизонтальная, наклонная, вертикальная); 7) характеристика зрительных работ: наименьший размер объекта различения, мм, фон, контраст; 8) рас--стояние объекта от глаз работающего; 9) длительность непрерывного наблюдения; 10) наличие повышенной опасности травматизма; 11) необходимость постоянного обслуживания оборудования и пребывания людей: 12) источник света; 13) высота подвески светильников, hcв; 14) напряжение в сети; 15) наличие рабочих мест у стен.

Наиболее часто для расчета искусственного освещения применяют метод коэффициента использования светового потока.

Последовательность расчета:

1.Нарисовать схему расположения и подвески светильников (см. рис.2.1).

Рис. 2.1. Расположение светильников:

а - в разрезе помещения: 6 - в плане: I- светильник: 2-уровень рабочей

поверхности: Н- высота помещения: hсв- высота подвески светильника над

рабочей поверхностью: L1- расстояние от стены до крайнего ряда светильников

'по длине и ширине: L:2- расстояние между крайними рядами светильников по

ширине: L3- то .жe no длине: Lcв- расстояние между светильниками: а- длина

помещения: в- ширина помещения

- Определить зону класса взрывоопасности по ПУЭ (табл.П.2.1 «Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ»).

- Определять    зону    класса    пожароопасности    по    ПУЭ (табл.П.2,2 «Классификация пожароопасных зон по ПУЭ»).

- Определить характеристику помещения по степени опасности поражения электрическим током (табл.П.2.3).

- Определить характеристику помещения по характеру окружающей среды (табл.П.2.4).

- Выбрать необходимый тип светильников по классу взрывопожароопасности      и по условиям окружающей среды (таблицы П.2.5,6).

- Выбрать необходимую марку проводов, способ проводки и тип выключателя (табл.П.2.7).

8.	Принять схему расположения светильников (равномерно или локализованно).

9.	В   зависимости   от   характеристики   зрительных   работ (размеров объектов различения, фона и контраста) определить разряд и подразряд зрительной работы и необходимую величину освещенности Emin, для предлагаемой системы освещения (табл.П.2.8).

10.Корректировать Еmin согласно примечаниям  к табл.П.2.8 (снижаем или повышаем освещенность на ступень).

11.Определить необходимый коэффициент запаса (К3) по характеристике выделяющейся пыли (табл.П.2.9).

12.Определить наиболее выгодный коэффициент у - отношение расстояния между светильниками LCB к высоте подвески hCB
(табл.П.2.10),

(2.1.)

13. По коэффициенту у  определить  расстояние  между  светильниками

(2.2.)

Для светильников с лампами накаливания и ртутных ламп высокого давления (ДРЛ) LCB одинаково по длине и по ширине помещения, для светильников с люминесцентными лампами LCB по длине следует принимать равным длине светильника плюс 0,05 м.

14. Определить расстояние от стены до первого ряда светильников (L;):

(2.3.)

при наличии рабочих мест у стен,

(2.4.)

при отсутствии рабочих мест у стен.

15. Определить расстояние между крайними рядами светильников по ширине помещения L2, м,

(2.5)

где в - ширина помещения, м.

16.  Определить общее  число  рядов  светильников,  которое можно расположить по ширине помещения (псв.ш),

(2.6.)

17. Определить расстояние между крайними рядами светильников по длине помещения Lз, м,

(2.6.)

18.  Определить  общее  число  рядов  светильников,  которое можно расположить по длине помещения (псв дл),

(2.7.)

19. Определить общее число светильников, расположенных по

длине и ширине помещения,

(2.8.)

20. По цветовой отделке помещения определить коэффициенты отражения света от стен рст и потолка рпт (табл.П.2.11).

21. Определить коэффициент Z, характеризующий неравномерность освещения (табл.П.2.12).

22. Рассчитать индекс помещения

(2.9.)

- По индексу помещения, выбранному типу светильника, коэффициентам рст и р„т определить коэффициент использования светового потока  (табл.П.2.13, 14).

- Рассчитать потребный световой поток одной лампы, лм.

(2.10.)

где S,, - площадь пола, м2.

- По напряжению в сети Uc, световому потоку Fл.расч. определить необходимую мощность электролампы Wn со световым потоком Fn.Tafijl. > Fл.расч. (табл.П.2.15).

- Рассчитать действительную освещенность в помещении

(2.11.)

2.2. Варианты -заданий

Исходные данные для выполнения расчета искусственного освещения выбрать из табл.2.1. Номер варианта указывает преподаватель.

Таблица 2.1

Исходные данные для расчета искусственного освещения

| Вариант | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование помещения | Лесопильный цех |  |  |  |  | Мебельный цех. отделение механической обработки |  |  |  |  |  |  |  |  | Мебельный цех. отделение (отделки (лак НЦ) |  |  |  |  | Цех клейки ФСФ |  |  |  | фанеры |
| Размеры. длина ширина высота | 60 12 6,8 | 72 18 7.0 | 36 12 6.0 | 54 9 5.0 |  | 36 18 6.0 |  | 30 12 5..5 |  | 24 18 6.0 |  |  | 36 12 6..5 |  | 24 24 6..5 | 36 12 6.0 | 18 12 5..5 | 24 6 6.0 |  | 24 12 6.8 |  | 36 24 7.2 |  | 48 18 7.0 |
| Окраска: степ потолка | Чистые бетонные Свежепобеленный |  |  |  |  | Свежепобелемные Светлый деревянный |  |  |  |  |  |  |  |  | Грязные Деревянный неокраш. |  |  |  |  | Бетонные Свежепобел. |  |  |  |  |
| Кол-во выделяющейсяпыли, мг/м' | 3 | 4 | 2 | 0.5 |  | 8.5 |  | 10 |  | 14 |  |  | 6.5 |  | 7,.9 | - | 3.5 | 6.0 |  | - |  | - |  | - |
| Размер объекта раишче-ння. мм | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 1 |  |  | 0.9 |  | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.45 |  | 0.35 |  | 0.6 |  | 0.7 |
| Фон Контраст | Светлый Малый |  |  |  |  | Средний Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темный Большой |  |  |  |  |  | Светлый Большой |  |  |
| Поверхность, на которой нормнр. освещенность | Горизонтальная на уровне 0.8 м от пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие источников травматизма | Да | Да | Да | Нет |  | Да |  | Нет |  | Да |  |  | Нет |  | Да | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Да |  | Да |
| Необходимость постоянного пребыв люден | Да | Да | Да | •Да |  | Да |  | Да |  | Да |  |  | Да |  | Да | Нет | Нет | Да |  | Да |  | Да |  | Да |
| Высота подвески hci, м | 4.5 | 4.0 | 3,5 | 4.25 |  | 3.0 |  | 4.5 |  | 3.5 |  |  | 4.0 |  | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |  | 3,8 |  | 4.0 |  | 4.5 |
| Наличие раб. мест \ стен | Нет | Нет | Да | Да |  | Да |  | Да |  | Да |  |  | Да |  | Да | Нет | Нет | Да |  | Да |  | Her |  | Нет |

Нормативы для расчета искусственного освещения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 2.1

Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ

| Наименование зоны | Характеристика зон | Перечень помещений деревообрабатывающей промышленности |
| --- | --- | --- |
| Зоны класса В-1 | Расположены в помещениях, где выделяются горючие гаэы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (загрузка технологических аппаратов, хранение и переливание ЛВЖитд ) | Отделения подготовки лакокрасочных материалов, грунтовочных составов; клеевых составов и печатных красок |
| Зоны класса B-1а | Расположены в помещениях, где при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а их появление возможно только в результате aварий или неисправностей | Производство мебели отделения лакирования и сушки, выдержки изделий после нанесения покрытия. Производство ДСтП: »се отделения, отделение отделки методом ламинирования Производство фанеры: склад спирторастворимых ФФС. Производство ДСП отделения варки смол, пропитки бумаги или шпона смолами, сушка шпона, печатание текстуры Производство ДВП: отделка ДВП лкм и сушка плит, склад лкм |
| Зоны класса В- 1б | Расположены в помещения*, гас при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий и отличаются одной из особенностей, а) горючие газы обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (>15%) и резким запахом, 6) помещения производств, связанные с обращением газообразного водорода | Участок прессования ДСП |
| Зоны класса В-1г, | Пространства у наружных объектов технологических установок, содержащих горючие газы пли ЛВЖ, надземных н подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами; эстакад для слива-налива ЛВЖ; открытых нефтеловушек и т п | Склад ГСМ на открытой площадке |
| Зоны класса B-II | Расположены в помещениях, где выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыль или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовы вать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы |  |
| Зоны класса В- II а | Расположены в помещениях, где опасные условия, указанные для класса B-II, отсутствуют при нормальной эксплуатации и возможны только в результате аварий или неисправностей | Отделения шлифования мебельных и столярно-строительных деталей при размещении их в отдельном помещении |

Примечания: I  Взрывоопасная зона в помещении занимает весь его объем, если объем взрывоопасной смеси превышает 5 % свободного объема помещения

- Взрывоопасной зону в помещении считают в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси 5 % свободного объема помещения.  Помещения за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов создающих в нем взрывоопасность.

- В случае применения для окраски материалов, способных образовывать взрывоопасные смеси, если окрасочные и сушильные камеры расположены в общем технологическом потоке, зону относят к взрывоопасной в пределах до 5 м по вертикали и горизонтали от открытых проемов камер (если площадь камер < 10% от обшей площади помещения).

4. При бескамерной окраске изделии на открытых площадках зона относится к взрывоопасной в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от края решетки и от окрашиваемых изделий, если площадь решеток не превышает 10 % площади помещения при условии соблюдения требований ГОСТ 12 3 003-75.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2

Таблица П.2.2

Классификация пожароопасных зон по ПУЭ

| Наименование зоны | Характеристика зоны | Перечень помещений деревообрабатывающей промышленности |
| --- | --- | --- |
| Зоны класса П -1 | Расположены в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки ниже 61 'С |  |
| Зоны класса П-II | Расположены в помещениях, в которых выделяются сгораемые пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 r/.vr' | Лесопильные цеха: галереи для транспортировки опилок, кусковых отходов, щепы; отделения производства технологической щепы, гарные цеха; деревообрабатывающие, сушильные, цеха первичной механической обработки древесины; участки подготовки древесного сырья (раскряжевка, окорка). Склады опилок, щепы |
| Зоны класса П-IIа | Расположены в помещениях, в которых обращаются твердые сгораемые материалы | Производство ДСтП. Производство мебели: раскрой массивной древесины, ДСтП. облицовочных материалов; первичная и повторная механическая обработка деталей; сборочный цех |
| Зоны класса П-III | Расположены вне помещений, где обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С или твердые сгораемые материалы | Помещения вентиляционных установок, расположенные за наружными ограждающими конструкциями, обслуживающих пожароопасные юны класса П- 11 и пожароопасные зоны любого класса местных отсосов |

Примечания:

1. Пожароопасной зоной называют пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически образуются сгораемые вещества и где они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.

- Зоны в помещениях вентиляционных установок относят к пожароопасным зонам того же класса, что и обслуживаемая ими
зона.

3.В пожароопасных зонах любого класса следует предусматривать меры для снятия статических зарядов электричества с оборудования (ПУЭ глава 1.7)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2                                                                                                                                                                                                       Таблица П.2.3

Классификация помещений по степени опасности поражения

людей электрическим током

| Класс помещения | Характеристика помещения |
| --- | --- |
| Помещения без повышенной опасности | Помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную опасность или особую опасность (см. ниже) |
| Помещения с повышенной опасностью | Помещения, характеризуемые наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырости; токопроводящей пыли; токопро-водящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т.д.); высокой температуры (жаркие помещения); возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой |
| Помещения особо опасные | Помещения, характеризуемые наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особой сырости, химически активной или органической среды, одновременно двух или более условий повышенной опасности |

Примечания: 1. При определении наличия того или иного признака опасности в данном помещении следует руководствоваться данными табл. 2.3.

- К помещениям без повышенной опасности относят сухие, беспыльные помещения с нормальной температурой воздуха, изолирующими (например, деревянными) подами, не имеющие или имеющие очень мало заземленных предметов.
Примером таких помещений могут служить обычные жилые комнаты, конторы, лаборатории, некоторые производственные помещения, в том числе сборочные цеха часовых и приборных заводов, размещенные в сухих, беспыльных помещениях с изолирующими полами и нормальной температурой.

- Примером помещений с повышенной опасностью могут служить лестничные клетки различных здании с проводящими полами, мастерские по механической обработке дерева, даже если они размещены в сухих отапливаемых зданиях с
изолирующими полами, так как там возможно одновременное прикосновение к корпуcу электродвигателя и заземленному станку и т.п.

- Особо опасными является большая часть производственных помещений, в том числе вес цеха машиностроительных и металлургических заводов, электростанций и химических предприятий, водонасосные станции, помещения аккумуляторных батареи, гальванические цеха и т.п. К особо опасным помещениям приравнивают территории размещения наружных электроустановок.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2

Таблица П.2.4

Классификации помещений по характеру окружающей среды

| Класс помещения | Характеристика (признаки) помещения |
| --- | --- |
| Нормальное | Сухое помещение, в котором отсутствуют признаки помещений жарких, пыльных и с химически активной органической средой (см. ниже) |
| Сухое | Относительная влажность воздуха в помещении не превышает 60 % |
| Влажное | Пиры или конденсирующая влага выделяются в помещении лишь временно и в небольших количествах. Относительная влажность воздуха в помещении более 60 %. но не превышает 75 % |
| Сырое | Относительная влажность воздуха в помещении длительно превышает 75 % |
| Особо сырое | Относительная влажность воздуха в помещении близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой) |
| Жаркое | Температура в помещении под воздействием различных геплоиыч излучений превышает постоянно или периодически (более 1 сут) 35°С (например, помещения с сушилками, сушильными и обжиговыми печами, котельные и т.п.) |
| Пыльное | По условиям производства в помещении выделяется такое количество технологической пыли, что она может оседать па проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и г. п. Пыльные помещения подразделяют на помещения с токопроводящей пылью и нетокопроводяшей пылью |
| Помещение с химически активной или органической средой | Постоянно или в течение длительного времени в помещении содержатся агрессивные пары, газы, жидко-сп1, образуются отложения или плесень, действующие разрушающе на изоляцию и токоведушие части электрооборудования |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2

Таблица П.2.5

Выбор светильников с лампами накаливания в зависимости

от окружающей среды

| Характеристика | Допустимые типы | Характеристика конструкции |
| --- | --- | --- |
| помещения | светильников | светильника |
| Сухие и влажные | Все типы | - |
| Сырые | У. Ум. Г,. Л„. Фм. ШM. ПУ. специальные люминесцентные лампы для сырых помещений | Ламповый корпус патрона должен |
|  |  | быть изготовлен из изоляционных |
|  |  | влагостойких материалов |
| Особо сырые | Лu. У.,Ум. Гi. Гj, СПО. Фм. специальные люминесцентные лампы для особо сырых помещений | Все части светильника, доступные |
|  |  | воздействию среды, должны быть |
|  |  | защищены соответствующими по- |
|  |  | крытиями |
| С химически ак- | Л„. ФМ.Г,. СХ. НОБ специальные для помещений с химически активной средой | В особо сырых помещениях и по- |
| тивной средой |  | мещениях с химически активной |
|  |  | средой светильники тина Лп долж- |
|  |  | ны иметь фарфоровые патроны, а |
|  |  | светильники типа У, Ум. Г,. Г, |
|  |  | должны иметь устройство для раз- |
|  |  | дельного ввода проводов |
| Пыльные | Л. У. УЧ,.У,,Г,. Гг. | Закрытые или пыленепроницаемые |
|  | ПУ. Ill Г. СХ. РН. | в зависимости от количества и ха- |
|  | НОБ,.ФЧ1. РНЛ | рактера пыли |
| Пожароопасные: |  |  |
| П-1 | ФЧ1. НУ. 1111. РИ.СХ. | - |
| 11-11 | НОБ | Пыленепроницаемые, при наличии |
|  | Фм. ПУ.РН.НОБ. У. | общей вентиляции и местного от- |
|  | Ум. У„. Г,.Г„. ПГГ | соса отходов допускаются откры- |
| П-11а | Фм. П1М. Ум. Гм. [', | тые или в защищенном исполнении |
|  | ПУ. РН | Ограничений в выборе типов нет |
| Взрывоопасные. |  |  |
| В-1 | ВЗГ. ВЗК. В4А | Взрьшонепроницаемое исполнение. |
| В- 1л | ВЗЬ. В31 . В4А. В4Б | соответствующее категории и |
|  |  | группе взрывоопасной смеси |
| 'Мо | НУ. шт. РН. СХ. | Пыленепроницаемое исполнение |
|  | ИОН. Фм | Взрывозащищенное исполнение |
| -П | НОВ. ВЗГ. ВЗБ. В4А. | Пыленепроницаемое исполнение. |
|  | В4В | соответствующее характеру пыли |
| .-Па | Фм. ПУ. ШТ. РН. СХ. |  |
|  | НОЬ. ВЗГ. В4Л |  |

Примечание. Исполнение аппаратов и приборов, установленных в пожаровзрыиоопасных помещениях, должно соответствовать характеру окружающей среды: закрытое, пыленепроницаемое, взрывозащищённое или взрьвонепроницаемое.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2

Таблица П.2 6

Область применения, люминесцентных светильников в зависимости от окружающей среды

| Тип светильников | Характеристики помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сухие | Влажные | Сырые | Особо сырые | Пыльные | С химически опасной средой | Пожароопасные |  |  |  | Взрывоопасные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II-I | II-II | II-IIа | II-III | В- I | ВIа | В- Iб | В- Iв | ВII | В- IIа |
| ОД. ОДО | + | + | X | - | х | - | - | X** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОД. ОДОР | _ | + | х | - | Х* | - | - | X** | - | - | - | - | .. | - | - | - |
| МОДР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПВЛ | х | X | X | + | х | + | + | + | - | - | - | - | . | - | - | - |
| МЛ |  | Х |  | - | Х* | - | - | X** | + | - | - | - |  |  | - | - |
| ВОД. ВЛВ | х | + | + | X | + | + | X | - | - | - | . | - | + | - | - | - |
| ВЛИ. ИЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШОД | + | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| ШЛП, АОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РВЛ | - | (-) | (-) | - | X | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - |  | - | - | - |
| НОГЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X |
| СХЛ | - | - | - | (-) | (-) | + | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПНЗ | + | + | X | - | X* | - | - | X** | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание. Условные обозначения: + - рекомендуется: х - допускается: (-) - допускается в исключительных случаях при обоснованной необходимости: - - запрещается: Х* - применяется при ограничном количестве пыли в зоне установки: х** - применяется только в помещениях, имеющих общую вентиляцию и общий отсос отходов: ' светильники взрывонепроницаемого исполнения для соответствующей категории: : светильники в любом взрывозащищенном исполнении.

# Таблица П.2.7

#### Выбор проводов в зависимости от окружающей среды

| # Тип проводки | # Марка проводов и способ проводки | # Характеристика помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Сухое | # Влажное | # Сырое | # Особо сырое | # Пыльное | # жирные | # С химич. активной средой | # Пожароопасные |  |  |  | # Взрывоопасные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # П-I | # П-II | # П-IIа | # П-III | # В-I | # В-Iа | # В-Iб | # В-Iв | # В-II | # В-IIа | # Наружной установки |
| # Открытая на изоли рующих опорах | # АПРД на роликах | # Х | # - | # - | # - | # - | # х | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # АПР на роликах | # Х | # - | # - | # - | # - | # Х | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # Х |
|  | # АПР на изоляторах | # + | # + | # - | # + | # Х | # Х | # - | # Х | # Х | # Х | # Х | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Голые алюминиевые провода на изоляторах | # Х | # х | # х | # Х | # - | # + | # х | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # Х |
| # Открытая по поверхности стен потолка | # АТПРФ, АВРГ # (в искл. случаях АСРГ или АСРА) | # + | # - | # - | # - | # + | # + | # - | # - | # + | # + | # - | # - | # - | # х | # - | # - | # - | # - |
|  |  | # - | # Х | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # х | # х | # х | # - | # х | # х | # - | # - | # х | # Х |
|  | # АНРГ | # - | # Х | # + | # + | # + | # Х | # Х | # Х | # х | # х | # + | # - | # х | # х | # - | # - | # х | # Х |
|  | # АППВ И АН | # Х | # Х | # Х | # - | # Х | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # АПР втонких металло изоляционных трубах | # + | # - | # - | # - | # Х | # - | # - | # + | # + | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # АПР и АПРТО в стальных трубах | # Х | # Х | # Х | # х | # Х | # - | # + | # Х | # х | # х | # х | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # Х |
| # закрытая | # АППВ и АПН в строит. констр. или под штукатуркой | # + | # + | # Х | # - | # + | # Х | # - | # + | # + | # + | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # АПР в изоляционных трубах | # Х | # Х | # - | # - | # Х | # Х | # Х | # Х | # х | # х | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # АПР в каналах строитльных конструкций | # + | # Х | # Х | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # АПРТО в стальных трубах | # х | # х | # + | # + | # х | # х | # + | # х | # х | # х | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # - |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2

Таблица П.2.8

Характеристика зрительных работ, разряд и подразряд работы,

нормированная  освещенность (СНиП П-4-79)

| Характе- ристика зрительной работы | Наименьший размер обьекта различения | Разряд зрительной работы | Подразряд зрит. рабо- ты | Контраст объекта различения с фоном | Характе- ристика фона | Искусственное освещение при освещенности. лк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | комбиниро- ванное | общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | 1 | А Б В Г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой То же | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый То же Средний | 5000 4000 2500 1 500 | 1500 1250 750 400 |
| Очень высо- кой точности | Oт 0.15 .до 0,3 | II | а б в г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой То же | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый То же Средний | 4000 3000 2000 1000 | 1250 750 500 300 |
| Высокой ТОЧНОСТИ | От 0.3 До О.5 | III | а б в г | Милый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой Тоже | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый То же Средний | 2000 1000 750 750 400 | 500 300 300 750 200 |
| Средней ТОЧНОСТИ | Свыше 0,5 До 1 | IV | а б в г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Срелний Большой Тоже | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый То же Средний | 750 500 400 300 | 300 200 200 150 |
| Малой точности |  |  | а | Малый Малый | Темный Средний | 300 | 200 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2

Таблица П.2.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свыше 1 до 5 | V | б в г | Средний Малый Средний Большой Средний Большой Тоже | Темный Светлый Средний Темный Светлый Тоже Средний | 200 200 | 150 100 |
| Грубая (очень малoй точно- сти | более 5 | VI |  | Независимо от характе- ристик фона и контраста объекта с фоном | Независимо от характе- ристик фона и контраста объекта с фоном | 200 | 150 |
| Работа со све- тящимися ма- териалами и изделиями в горячих цехах | более 0.5 | VII | - | То же | Тоже | 200 | 200 |
| Общее на- блюдение за ходом произ- водственного процесса, по- стоянное. Периодическое при постоянном пребывании людей в помещении Периодическое при периодическом пребывании людей в помещении | Более 0,5 То же То же | VIII | a б в | То же То же То же | То же То же То же | - - - | 75 50 30 |

Примечания: I. Искусственное освещение при совмещенном освещении проектируют в соответствии с требованиями СНиП П-4-79. а также ПУЭ

2. Нормы освещённости приведенные в табл. 2.8. следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при работах 1-1V разрядов, если напряженная зрительная работа выполняется в течение всего рабочего дня (например, визуальный контроль изделий, про
борка нитей в текстильном производстве и т.п.):

б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы
общего освещения составляет 150 лк и менее (например, работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т.п.):

в) при специальных повышенных санитарных требованиях (например, на
предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность oт cистемы общего освещения составляет 500 лк и менее:

г) при производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения составляет 300 лк и менее:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2

д) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения составляет 1000

лк и менее

При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует повышать не более чем на одну ступень.

- В помещениях, где выполняются работы V и VI разрядов, нормы освещенности следует снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей или при наличии оборудования, не требующего постоянного обслуживания.

- При выполнении и помещениях работ I-IV разрядов преимущественно
следует применять систему комбинированного освещения. Систему общего освещения допускается предусматривать при технической невозможности или нецелесообразности устройства местного освещения.

- Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего
освещения в системе комбинированного, должна составлять 10 % нормируемой
для комбинированного освещения при источниках света, которые используют для
местного освещения. При этом принимают следующие наибольшее и наименьшее
значения освещённости для ламп:

Освещенность, лк
наибольшая	     наименьшая

Газоразрядные   ……………      500	            150

Накаливания      	    100	              50

- При проектировании общего освещения (независимо от системы освещения) на основании технико-экономических расчетов с учетом экономии электроэнергии следует принимать минимальную неравномерность освещенности в зоне размещения рабочих мест. Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для  работ I-III разрядов при люминесцентных лампах 1.5, при других источниках света - 2: для работ I V-VII разрядов - cоответственно

1.8 и 3.

- При выполнении в помещениях работ I-V разрядов освещенность проходов и
участков, где работы не производятся, должна составлять не менее 25 % освещенности, создаваемой светильниками общего освещения на рабочих местах, но не менее 75 лк при газоразрядных лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.

8. В цехах с полностью автоматизированным технологическим процессом предусматривают освещение для наблюдения за работой оборудования, а также дополнительно включаемые светильники общего и местного освещения для обеспечения необходимой освещенности при ремотнo-наладочных работах (СНиП П-4-79).

9. Наименьшие разряды зрительной работы установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего. С увеличением этого расстояния разряд зрительной работы устанавливают в соответствии со СНиП П-4-79,

10. Освещенность при использовании ламп накаливания следует снижать по шкале освещенности (СНиП П -4-79).

Нормированные значения освещенности, лк. отличающиеся на одну ступень, следует принимай, по шкале 0.2: 0.3; 0.5: I: 2: 3: 5; 7: 10: 20: 30: 50: 75: 100: 150: 200: "ЗОО: 400: 500: ММ): 750: 1000: 1200: 1500: 2000: 2500: 3000: 3500: 4000: 4500: 5000 следуюшнм образом:

а) на одну ступень при системе комбинированного освещения, если нормируемая освещенность составляет 750 лк и более:

б) на одну ступень при системе общего освещения для разрядов I-V. VII. при этом освещенность от ламп накаливания не должна превышатъ 300 лк:

в) на две ступени при системе общего освещения для разрядов VI и VII

II. Освещенность для системы комбинированного освещения является суммой освещённости от общего и местного освещения.

Таблица П.2.9

Значения коэффициента запаса К3 (СНиП П-4-79) и зависимости

от вида помещения и территории

| Характеристики помещения и территории | Виды помещении | Коэффициент запаса К, при освещении лампами |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | газоразряд- ными | накалива- ния |
| 1Производственные помеще- ния с воздушной cредой со- держащей в рабочей зоне а) 5 mг/m*светлой пыли. .дыма. копоти б) от 1 до5 mг/m* пыли. лыма. копоти в) менее 1 mг/m* пыли. лыма. копоти г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов способных при соприкосновении образовывать слабые растворы кислот, щелочей, а также обладающих большой коррозирующей способностью | Агломерационные фабрики цементные заводы и обрубные отделения литейных цехов Цеха кузнечные, литейные, мартеновские, сварочные, сборного железобетона Цеха инструментальные,сборочные, механические, механосборочные, пошивочные Цеха химических заводов по выработке кислот, щелочей, едких химических реактивов, ядохимикатов,удобрений Цеха гальванических покрытий и различных отраслей промышленности с применением электролита | 2 1.8 1.5 1.8 | 1.7 1.5 1.3 1.5 |
| 2.Производственные помещения с особым режимом по чистоте воздуха при обслуживании светильников а) с технического этажа б) снизу из помещения |  | 1.3 1,4 | 1.15 1.2 |
| 3. Помещения общественных и жилых зданий | Кабинеты и рабочие помещения общественных зданий, жилые комнаты. учебные помещения, ла- боратории читальные запы. торговые чалы и т л. | 1.5 | 1.3 |

Примечание. Коэффициенты запаса установлены с учетом количества чисток заполнения световых проемов и светильников.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2

Таблица П.2.10

для некоторых распространенных светильников

Оптимальные значения отношения

| Тин светильника | Усв | yэ |
| --- | --- | --- |
| Светильники с лампами накаливания |  |  |
| Универсаль без затенителя У | 1,5 | L9 |
| Универсаль с затенителем У, | 1,4 | 1.8 |
| Глубокоизлучатели |  |  |
| Эмалированный Г | 1,4 | 1,7 |
| Гс | 0,9 | 1,1 |
| Гк | 0,7 | 0,8 |
| фарфоровый Фм | 2,0 | 3,0 |
| промышленный уплотненный без отража- | 2,0 | 2,5 |
| телей ПУ |  |  |
| промышленный уплотненный с отражате- | 1,5 | 1,9 |
| лем ПУ |  |  |
| Для химической чистки активной среды | 2,0 | 3.0 |
| без отражателя СХ |  |  |
| То же с отражателями СХ и СХМ | 1,4 | 1,8 |
| Взрывозащищённые без отражателей | 2,0 | 2,7 |
| с отражателем | 1,4 | 1,8 |
| Светильники с люминесцентными лам- |  |  |
| пами | 1.4 | . |
| ОД, ОДР. ОДО. ОДОР. МОД. ПВЛ-6, | 1,5 | . |
| НОГЛ.1ЮД. ВЛН. ПВЛ-1 | 1,3 | - |
| ШОДЛ1ПП |  |  |

Примечания:

1.Наивыгоднейшие расположения светильника при усв- светотехнически, уэ-энергетически.

2. Для уплотненных вариантов значения сохраняются.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2

Таблица П.2.11

Коэффициенты отражения потолка рпот и стен ρст

| Состояние потолка | Коэффициент отражения рпот % | Состояние стен | Коэффициент отражения ρст % |
| --- | --- | --- | --- |
| Свежепобелённый Чистый бетонный Побеленный в сырых по- мещениях Светлый деревянный (окрашенный) Бетонный грязный Деревянный неокрашенный Грязный (кузницы, склад угля) | 70 50 50 50 30 30 10 | Свежепобеленные с окнами, закрытыми белыми шторами Свежепобеленные с окнами без штор Бетонные с окнами оштукатуренные Оклеенные светлыми обоями Грязные Кирпичные неоштукатуренные С темными обоями | 70 50 30 30 10 10 10 |

Таблица П.2.12

Значения z для некоторых типов светильников

|  | Значения z при отношении |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тин светильника | равном |  |  |
|  | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| Универсаль без затенителя Глубокойзлучатель эмалированный «Люцетта» цельного стекла Шар молочного цвета | 1,15 1,1 1 1 | 1,25 1,2 1,1 1,1 | 1,5 1,4 1.2 1.3 |

Примечание. При отношениях γ, не превышающих наиболее выгодных, рекомендуется принимать значения z, равными:

при освещении лампами накаливания и ДРЛ около 1,5

при освещении рядами люминесцентных ламп около 1.1.

ПРОДОЛЖЕНИЕПРИЛ. 2

Таблица 2.13

Значения коэффициентов отражения ρ и использования светового потока ŋн и

показатель помещения φ для светильников с лампами накаливания

| Коэффициент |  | Тип светильника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отражения ρ, %, и показатель помещения φ |  | У. УПМиПУ |  |  |  |  |  |  | Г, и ГПМ |  |  |  |  |  | ГсиГсУ |  |  |  |  |  | У, |  |  |  |  |  | В4А-200 без отражателя |  |  |  |  |
| Коэффициент отражения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от потолка |  | 30 |  |  | 50 |  | 70 |  | 30 |  | 50 |  | 70 |  | 30 |  | 50 |  | 70 |  | 30 |  | 50 |  | 70 |  | 30 |  | 50 | 70 |  |
| от стенки |  | 10 |  |  | 30 |  | 50 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 |  | 30 | 50 |  |
| от рабочей поверхности |  | 10 |  |  | 10 |  | 30 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 |  | 10 |  | 30 |  | 10 |  | 10 |  | 30 |  | 10 |  | 10 | 30 |  |
| Коэффициент использования ŋн, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель помещения, рав- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ния: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  | 17 |  |  | 20 |  | 24 |  | 19 |  | 22 |  | 27 |  | 31 |  | 34 |  | 40 |  | 12 |  | 15 |  | 20 |  | 8 |  | 12 | 19 |  |
| 0,6 |  | 23 |  |  | 26 |  | 34 |  | 24 |  | 27 |  | 34 |  | 38 |  | 42 |  | 49 |  | 19 |  | 22 |  | 28 |  | 10 |  | 14 | 71 |  |
| 0,7 |  | 30 |  |  | 34 |  | 43 |  | 28 |  | 31 |  | 38 |  | 44 |  | 47 |  | 55 |  | 25 |  | 28 |  | 34 |  | 14 |  | 18 | 27 |  |
| 0,8 |  | 34 |  |  | 38 |  | 46 |  | 31 |  | 34 |  | 42 |  | 48 |  | 51 |  | 59 |  | 28 |  | 31 |  | 37 |  | 17 |  | 21 | 31 |  |
| 0,9 |  | 37 |  |  | 41 |  | 49 |  | 34 |  | 37 |  | 45 |  | 52 |  | 55 |  | 63 |  | 30 |  | 33 |  | 39 |  | 18 |  | 23 | 32 |  |
| 1,0 |  | 39 |  |  | 43 |  | 51 |  | 37 |  | 40 |  | 48 |  | 55 |  | 58 |  | 66 |  | 31 |  | 35 |  | 41 |  | 19 |  | 24 | 34 |  |
| 1,1 |  | 41 |  |  | 45 |  | 53 |  | 39 |  | 42 |  | 50 |  | 57 |  | 60 |  | 69 |  | 32 |  | 36 |  | 43 |  | 20 |  | 25 | 37 |  |
| 1,25 |  | 43 |  |  | 47 |  | 56 |  | 42 |  | 45 |  | 54 |  | 60 |  | 63 |  | 72 |  | 34 |  | 38 |  | 45 |  | 21 |  | 27 | 39 |  |
| 1.5 |  | 46 |  |  | 50 |  | 60 |  | 46 |  | 49 |  | 58 |  | 64 |  | 67 |  | 77 |  | 36 |  | 40 |  | 48 |  | 23 |  | 30 | 42 |  |
| 1.75 |  | 48 |  |  | 53 |  | 63 |  | 49 |  | 53 |  | 62 |  | 67 |  | 70 |  | 81 |  | 39 |  | 42 |  | 50 |  | 26 |  | 32 | 45 |  |
| 2.0 |  | 51 |  |  | 55 |  | 66 |  | 52 |  | 55 |  | 65 |  | 69 |  | 73 |  | 84 |  | 40 |  | 44 |  | 52 |  | 27 |  | 34 | 47 |  |
| 2,25 |  | 53 |  |  | 57 |  | 68 |  | 54 |  | 57 |  | 68 |  | 71 |  | 74 |  | 86 |  | 42 |  | 45 |  | 54 |  | 29 |  | 35 | 49 |  |
| 2,5 |  | 55 |  |  | 59 |  | 70 |  | 55 |  | 58 |  | 70 |  | 73 |  | 76 |  | 83 |  | 44 |  | 47 |  | 56 |  | 30 |  | 37 | 51 |  |
| 3.0 |  | 58 |  |  | 62 |  | 73 |  | 58 |  | 61 |  | 73 |  | 75 |  | 78 |  | 91 |  | 46 |  | 49 |  | 59 |  | 33 |  | 39 | 55 |  |
| 3.5 |  | 61 |  |  | 64 |  | 76 |  | 60 |  | 63 |  | 75 |  | 77 |  | 79 |  | 93 |  | 48 |  | 51 |  | 61 |  | 35 |  | 41 | 57 |  |
| 4.0 |  | 62 |  |  | 66 |  | 78 |  | 61 |  | 64 |  | 77 |  | 78 |  | 80 |  | 95 |  | 49 |  | 52 |  | 64 |  | 36 |  | 43 | 59 |  |
| 5,0 |  | 64 |  |  | 69 |  | 81 |  | 63 |  | 66 |  | 78 |  | 79 |  | 82 |  | 96 |  | 51 |  | 53 |  | 65 |  | 38 |  | 45 | 62 |  |
| Коэффициент |  |  | Тип светильника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отражения р, %, и |  |  | ВЗБ-200 с отражателем |  |  |  |  | В4А-200 |  |  |  |  |  | ВЗГ-200 |  |  |  |  |  | СХ без отражателя |  |  |  |  |  | ПУ без отражателя |  |  |  |  |  |
| показатель помещения φ |  |  |  |  |  |  |  | с отражателем |  |  |  |  |  | без отражателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент отражения: от потолка от стенки от рабочей поверхности |  |  | 3 0 10 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 70 |  | 30 |  | 50 |  | 70 |  | 30 |  | 50 |  | 70 |  | 30 |  | 50 |  | 70 |  | 30 |  | 50 |  |  | 70 |
|  |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 10 |  | 30 |  |  | 50 |
|  |  |  |  | 10 |  | 30 |  | 10 |  | 10 |  | 30 |  | 10 |  | 10 |  | 30 |  | 10 |  | 10 |  | 30 |  | 10 |  | 10 |  |  | 30 |
| Коэффициент использования ŋн , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель помещения, равный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 13 |  |  | 15 |  | 19 |  | 12 |  | 15 |  | 19 |  | 7 |  | 10 |  | 18 |  | 6 |  | 11 |  | 18 |  | 7 |  | 10 |  |  | 17 |
| 0,6 | 15 |  |  | 17 |  | 22 |  | 14 |  | 17 |  | 22 |  | 9 |  | 12 |  | 20 |  | 11 |  | 15 |  | 24 |  | 10 |  | 14 |  |  | 24 |
| 0,7 | 18 |  |  | 19 |  | 25 |  | 17 |  | 19 |  | 24 |  | 12 |  | 16 |  | 24 |  | 14 |  | 19 |  | 28 |  | 14 |  | 19 |  |  | 29 |
| 0,8 | 20 |  |  | 21 |  | 27 |  | 19 |  | 21 |  | 27 |  | 14 |  | 19 |  | 27 |  | 17 |  | 22 |  | 32 |  | 17 |  | 23 |  |  | 33 |
| 0,9 | 22 |  |  | 23 |  | 39 |  | 21 |  | 22 |  | 29 |  | 15 |  | 20 |  | 29 |  | 18 |  | 24 |  | 34 |  | 19 |  | 25 |  |  | 35 |
| 1.0 | 23 |  |  | 25 |  | 30 |  | 22 |  | 24 |  | 30 |  | 16 |  | 21 |  | 30 |  | 19 |  | 26 |  | 36 |  | 20 |  | 26 |  |  | 38 |
| 1,1 | 24 |  |  | 26 |  | 32 |  | 24 |  | 26 |  | 32 |  | 17 |  | 22 |  | 32 |  | 21 |  | 27 |  | 38 |  | 21 |  | 37 |  |  | 40 |
| 1,25 | 26 |  |  | 28 |  | 34 |  | 25 |  | 28 |  | 34 |  | 18 |  | 24 |  | 34 |  | 22 |  | 29 |  | 41 |  | 23 |  | 29 |  |  | 43 |
| 1,5 | 29 |  |  | 31 |  | 37 |  | 28 |  | 31 |  | 38 |  | 20 |  | 26 |  | 37 |  | 24 |  | 31 |  | 45 |  | 25 |  | 32 |  |  | 46 |
| 1,75 | 31 |  |  | 33 |  | 39 |  | 30 |  | 33 |  | 40 |  | 22 |  | 28 |  | 40 |  | 26 |  | 33 |  | 48 |  | 27 |  | 34 |  |  | 50 |
| 2.0 | 33 |  |  | 34 |  | 41 |  | 32 |  | 35 |  | 42 |  | 23 |  | 30 |  | 42 |  | 28 |  | 35 |  | 50 |  | 29 |  | 37 |  |  | 52 |
| 2,25 | 34 |  |  | 36 |  | 43 |  | 34 |  | 35 |  | 43 |  | 25 |  | 31 |  | 44 |  | 29 |  | 37 |  | 52 |  | 30 |  | 38 |  |  | 55 |
| 2.5 | 35 |  |  | 37 |  | 45 |  | 35 |  | 37 |  | .45 |  | 26 |  | 33 |  | 46 |  | 31 |  | 39 |  | 54 |  | 32 |  | 40 |  |  | 57 |
| 3,0 | 37 |  |  | 39 |  | 46 |  | 37 |  | 39 |  | 47 |  | 28 |  | 35 |  | 49 |  | 33 |  | 41 |  | 58 |  | 34 |  | 43 |  |  | 60 |
| 3.5 | 38 |  |  | 40 |  | 48 |  | 39 |  | 41 |  | 49 |  | 30 |  | 37 |  | 51 |  | 35 |  | 43 |  | 60 |  | 36 |  | 45 |  |  | 63 |
| 4,0 | 39 |  |  | 41 |  | 49 |  | 40 |  | 42 |  | SO |  | 32 |  | 38 |  | 53 |  | 37 |  | 45 |  | 62 |  | 38 |  | 46 |  |  | 66 |
| 5.0 | 40 |  |  | 42 |  | 50 |  | 41 |  | 43 |  | 52 |  | 34 |  | 40 |  | 56 |  | 39 |  | 47 |  | 65 |  | 40 |  | 49 |  |  | 69 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2

Таблица П.2.14

Значения коэффициентов отражения ρ  и использования светового потока ŋн ь

и показатель помещения φ для светильников с люменисцентными лампами

| Коэффициепп отражения ρ показатель помещения φ | Тип светильника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОД |  |  | ОДР и ПВЛ - 6 |  |  |  |  | ОДО |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент отражения Oт потолка от стенки 0т рабочей поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 |  | 70 |  | 30 |  | 50 |  |  | 70 |  |
|  | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 |  | 50 |  | 10 |  | 30 |  |  | 50 |  |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |
| Коэффициент использования ŋн. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель помещения, равный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 | 20 | 25 | 30 | 21 | 24 |  | 28 |  | 19 |  | 21 |  |  | 29 |  |
| 0.6 | 25 | 29 | 34 | 24 | 27 |  | 32 |  | 22 |  | 26 |  |  | 32 |  |
| 0.7 | 29 | 33 | 38 | 27 | 30 |  | 35 |  | 25 |  | 29 |  |  | 36 |  |
| 0.8 | 33 | 36 | 42 | 29 | 33 |  | 38 |  | 28 |  | 33 |  |  | 40 |  |
| 0.9 | 35 | 39 | 45 | 32 | 36 |  | 41 |  | 32 |  | . 36 |  |  | 42 |  |
| 1.0 | 38 | 42 | 47 | 34 | 38 |  | '44 |  | 33 |  | 38 |  |  | 46 |  |
| 1.1 | 40 | 44 | $0 | 36 | 41 |  | 46 |  | 36 |  | 41 |  |  | 48 |  |
| 1.25 | 43 | 48 | 53 | 39 | 44 |  | 48 |  | 38 |  | 44 |  |  | 51 |  |
| 1.5 | 47 | 52 | 57 | 43 | 47 |  | 52 |  | 42 |  | 48 |  |  | 54 |  |
| 1.75 | 51 | 54 | 60 | 46 | 50 |  | 54 |  | 45 |  | 51 |  |  | 59 |  |
| 2.0 | 54 | 57 | 62 | 49 | 52 |  | 56 |  | 47 |  | 53 |  |  | 61 |  |
| 2.25 | 56 | 59 | 64 | 51 | 54 |  | 58 |  | 49 |  | 55 |  |  | 63 |  |
| 2.5 | 57 | 60 | 65 | 52 | 55 |  | 60 |  | 50 |  | 56 |  |  | 65 |  |
| 3.0 | 60 | 63 | 67 | 55 | 58 |  | 62 |  | 53 |  | 59 |  |  | 67 |  |
| 3.5 | 62 | 65 | 69 | 57 | 59 |  | 63 |  | 55 |  | 61 |  |  | 69 |  |
| 4.0 | 64 | 66 | 70 | 58 | 61 |  | 64 |  | 56 |  | 62 |  |  | 70 |  |
| 5.0 | 66 | 69 | 72 | 60 | 62 |  | 65 |  | 58 |  | 65 |  |  | 72 |  |
| Коэффициепп отражения ρ показатель помещения φ | Тип светильника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШОД |  |  | ОДОР |  |  |  | ВОД,ВЛВ, ВЛН |  |  |  | НОГД |  |  |  |
| Коэффициент отражения Oт потолка от стенки 0т рабочей поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 |  | 50 | 50 | 70 |  | 30 | 50 |  | 70 |
|  | 30 | 50 | 50 | 10 | 30 | 50 |  | 30 | 50 | 50 |  | 10 | 30 10 |  | 50 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |
| Коэффициент использования ŋн. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель помещения, равный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 | 14 | 18 | 22 | 17 | 20 | 26 |  | 14 | 17 | 18 |  | 16 | 29 |  | 24 |
| 0.6 | 18 | 21 | 28 | 20 | 24 | 30 |  | 17 | 20 | 22 |  | 20 | 23 |  | 28 |
| 0.7 | 21 | 24 | 32 | 23 | 28 | 34 |  | 20 | 24 | 25 |  | 27 | 30 |  | 35 |
| 0,8 | 24 | 27 | 35 | 26 | 31 | 37 |  | 22 | 26 | 27 |  | 31 | 34 |  | 38 |
| 0.9 | 27 | 30 | 38 | 28 | 33 | 40 |  | 25 | 28 | 30 |  | 32 | 35 |  | 39 |
| 1.0 | 29 | 32 | 41 | 30 | 35 | 42 |  | 27 | 30 | 32 |  | 33 | 36 |  | 40 |
| 1.1 | 31 | Э4 | 43 | 33 | 37 | 45 |  | 28 | 31 | 33 |  | 35 | 38 |  | 42 |
| 1.25 | 34 | 37 | 46 | 35 | 40 | 48 |  | 30 | 33 | 35 |  | 37 | 40 |  | 43 |
| 1,5 | 37 | 40 | 50 | Э8 | 43 | 51 |  | 33 | 36 | 38 |  | 39 | 42 |  | 46 |
| 1.75 | 40 | 43 | 53 | 41 | 46 | 54 |  | 35 | 38 | 40 |  | 42 | 44 |  | 47 |
| 2.0 | 42 | 45 | 55 | 43 | 48 | 56 |  | 37 | 40 | 42 |  | 43 | 46 |  | 49 |
| 2.25 | 44 | 47 | 57 | 45 | 50 | 58 |  | 39 | 41 | 43 |  | 45 | 47 |  | 50 |
| 2.5 | 45 | 48 | 59 | 46 | 51 | 59 |  | 40 | 42 | 44 |  | 46 | 48 |  | 51 |
| 3.0 | 48 | 50 | 61 | 48 | 53 | 61 |  | 42 | 44 | 46 |  | 48 | 50 |  | 53 |
| 3.5 | 50 | 52 | 63 | 50 | 55 | 63 |  | 44 | 46 | 48 |  | 50 | 52 |  | 55 |
| 40 | 51 | 54 | 65 | 5» | 56 | 64 |  | 45 | 47 | 49 |  | 51 | 53 |  | 56 |
| 5.0 | S3 | 56 | 67 | 53 | 5S | 66 |  | 47 | 48 | 50 |  | 52 | 54 |  | 57 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2

Таблица П.2.15

Электрические и световые характеристики ламп

| Лампы накаливании |  |  | Люминесцентные лампы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность W,Вт | Световой поток F,лм при напряжении в сети, В |  | Тип лампы | Световой поток F, лм |
|  | 127 220 |  |  |  |
| Мощность Wn = 30 Вт |  |  |  |  |
| 15 | 135 | 105 |  |  |
| 25 | 240 | 210 |  |  |
| 40 | 500 | 380 | ЛДЦЗО-4 | 1450 |
| 60 | 775 | 650 | ЛДЗО-4 | 1640 |
| 75 | 1070 | 950 | ЛХБЗО-4 | 1720 |
| 100 | 1480 | 1320 | ЛБЗО-4 | 2100 |
| 150 | 2300 | 2000 | ЛТБЗО-4 | 1720 |
| Мощность W , = 40 Вт |  |  |  |  |
| 200 | 3200 | 2950 | ЛДЦ40-4 | 2100 |
| 300 | 4950 | 4500 | ЛД40-4 | 2340 |
| 500 | 9 ! 00 | 8200 | ЛХБ40-4 | 2600 |
| 750 | 14250 | 13100 | ЛГ40-4 | 2580 |
| 1000 | 19500 | 18500 | ЛБ40-4 | 3000 |
| Мощность Wn - 65 Вт |  |  |  |  |
| 1 500 | 29600 | 28000 | ЛДЦ65-4 | 3050 |
| - | - | - | ЛД65-4 | 3570 |
| - | - | - | ЛХБ65-4 | 3820 |
| - | - | - | ЛХБ65-4 | 4550 |
| - | - | - | ЛБ65-4 | 3980 |
| Мощность WJI - 80 Вт |  |  |  |  |
| - | - | - | ЛДЦ80-4 | 3560 |
| - | - | - | ЛД80-4 | 4070 |
| - | . | - | ЛХБ80-4 | 4440 |
| - | - | - | ЛБ80-4 | 5220 |
| - | - | - | ЛТБ80-4 | 4440 |

- РАСЧЕТ ПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Расход воды на пожаротушение определяют по СНиП II 31-74. Для расчета расхода воды на наружное тушение одного пожара на предприятии необходимо иметь следующие исходные данные: наименование предприятия; площадь предприятия, га: характеристику  застройки производственных здании по пожарной опасности - степень огнестойкости, категорию производств по пожарной опасности; наличие фонарей; ширину здания, м; объем здания, тыс. м3; наименование склада (лесоматериалов, пиломатериалов, технологической щепы): площадь, занимаемую складом, га: емкость склада, тыс. м3.

На основании исходных данных определяют расход воды на тушение пожара на территории предприятия (склада) и объем пожарного резервуара (водоема).

Расход воды на тушение пожара определяется но категории помещения, степени огнестойкости и объема данного помещения согласно нормам, представленным в таблицах П.7.1, 2. Предварительно определяют расчетное число одновременных пожаров на предприятии. В соответствии со СНиП 11 31-74 при площади территории, занимаемой предприятием. Sn150 га принимают один расчетный пожар, а при площади Sn > 150 га - два пожара. Расчетным расход воды на пожаротушение следует принимать по зданию, требующему наибольшего расхода. Исходные данные и расчетный расход воды представить в форме таблицы;

| Наименование здания (цех) | Объем помещения (или емкость склада), м3 | Степень огнестойкости | Ширина здания | Расчетный расход воды, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.1. Методика расчета

I. Определить расчетный расход воды на пожаротушение для здания по таблицам П.7.1.2; для складов - по табл. П-7.1. примечание, п.4.

2. Рассчитать объем пожарного резервуара (водоема) Сnp, м3,

Оnp=З,6np*qнар*τp

где nnp - расчетное число одновременных пожаров, шт.; qнар - расчетный расход воды на один пожар, л/с; τp  - расчетная продолжительность тушения одного пожара (принимается τp= 3 ч).

3. Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения.

nор=Snp∗n0Sn0шт                  (7.1)

где Sпр - расчетая площадь помещения, где требуется установить огнетушители, м2 :Sно- нормативная плошадь, на которую преду-смотрены огнетушители м2 (табл.П.7.3); п0 - число огнетушителей предусмотренных на нормативную площадь, шт. (табл П 7 3)

Помещения всех назначений (см. табл. П. 7.3), имеющие площадь меньше предусмотренной нормами, обеспечиваются полностью первичными средствами пожаротушения, как предусматривается по наименьшему измерителю. Сюда относят следующие помещения: аккумуляторные, кабины управления кранами, моторные лебедки, насосные по перекачке ЛВЖ, ГЖ, операторские, покрасочные кабины, цеховые кладовые масел и ЛВЖ, обогревательные помещения.

Первичные средства пожаротушения для лакокраскоприготовительных, цеховых кладовых, закрытых складов ЛВЖ и ГЖ, пульверизационных кабин, сушильных камер устанавливаются у входа в помещение.

7.2. Варианты заданий

исходные данные для расчета пожарного водоснабжения выбираются по табл. 7.1; первичных средств пожаротушения выбираются по табл. 7.2. по указанию преподавателя.

Таблица 7.1.

| Наименование цехов | Объем помещ. м3 | Степень огнестойкости | Ширина здания, м | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Окорочный | 1296 | 2 | 12 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | 2452 | 2 | 18 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | 1860 | 2 | 12 |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
|  | 1480 | 3 | 9 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Лесопильный | 14040 | 3 | 18 |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
|  | 6912 | 2 | 24 | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
|  | 5720 | 5 | 12 |  |  | + | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  | 3296 | 3 | 12 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |
| Сушильный | 1696 | 4 | 18 | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  | 15120 | 3 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
|  | 4864 | 2 | 18 |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  |
|  | 7430 | 1 | 18 |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| Столярный | 9332 | 1 | 18 |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  | + |  |  |  |
|  | 7604 | 2 | 24 |  |  | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
| Склад пиломатериалов | Емкость склада 6,5 тыс. м3 |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |
|  | Емкость склада 2,6 тыс. м3 |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| Склад технол. щепы (откр) | Емкость склада 1,2 тыс. м3 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | Емкость склада 700 м3 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Емкость склада 2,4 тыс. м3 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |
|  | Емкость склада 550 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| Склад пиломатериалов | Емкость склада 9,0 тыс. м3 |  |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Емкость склада 6,5 тыс. м3 |  |  | + |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
|  | Емкость склада 1,9 тыс. м3 |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Исходные данные для расчета пожарного водоснабжения

## Таблица 7.2

# Исходные данные для расчета первичных средств пожаротушения

| Наименование помещений, сооружений, установок и их характеристика | # Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Продольный лесотранспортер длной 36м | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 120м |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 95м |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Столярный цех площадью, м2 124 |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 1728 |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| Лесопильный цех площадью, м2 720 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 648 |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 1728 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Сушильный цех площадью, м2 144 |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 432 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |
| 864 |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| Отделочный цех площадью 324 м2 с одной покрасочной кабиной |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| с двумя покрасочными кабинами |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Фанерный завод: цех подготовки сырья 432 м2 |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цех лущения 144 м2 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| цех клейки фанеры 720 м2 |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| цех прессования ДВП 324 м2 | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| участок облицовывания ДСтП 216 м2 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7

# Нормативы для расчета средств пожаротушения

## Таблица П.7.1

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для производственных зданий с фонарями, а также без фонарей шириной до 60 м в зависимости от степени огнестойкости, категории пожарной опасности производства и объема зданий (СниП 2.04.02-84)

| Степень огнестойкости здания | Категория производства по пожароопасности | Расход воды в л/с на 1 пожар при объемах зданий, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | более 3, до 5 | более 5,до 20 | более 20, до 50 | более 50, до 200 | более 200, до 400 | более 400 |
| 1 и 2 1 и 2 3 3 4 и 5 4 и 5 | Г, Д А,Б,В Г,Д В Г,Д В | 10 10 10 10 10 15 | 10 10 10 15 15 20 | 10 15 15 20 20 25 | 10 20 25 30 30 40 | 15 30 35 40 - - | 20 35 - - - - | 25 40 - - - - |

См. примечание к табл. П.7.2.

Таблица П.7.2.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для производственных зданий 1 и 2 степени огнестойкости без фонарей шириной 60 м и более в зависимости от категории пожарной опасности производства и объема зданий (СниП 2.04.02.-84)

| Степень огнестойкости зданий | Категория производства по пожароопасности | Расход воды в л/с на 1 пожар при объемах зданий, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | блее50, до 100 | более 100, до 200 | более 200, до 300 | Более 300, до 400 | Более 400, до 500 | Более 500, до 600 | Более 600, до 700 | Более 700, до 800 |
| 1 и 2 1 и 2 |  | 20 10 | 30 15 | 40 20 | 50 25 | 60 30 | 70 35 | 80 40 | 90 45 | 100 50 |

Примечания: 1 При двух расчетных пожарах на предприятии расчетный расход воды на пожаротушение следует принимать по двум зданиям, требующим наибольшего расхода.

2. Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий промышленных предприятий следует принимать, как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания – по общему объему здания.

3. Расход воды на наружное пожаротушение зданий сельскохозяйственных предприятий 1 и 2 степени огнестойкости объемом не более 5 тыс. м3 с помещениями категории Г, Д следует принимать 5 л/с.

4. Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 тыс. м3 следует принимать по табл. П.7.1, относя их к зданиям 5 степени опасности огнестойкости с категорией В. При большей вместимости складов следует руководствоваться требованиям соответствующих нормативных документов.

5. Для зданий 2 степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5 л/с больше указанного в табл. П.1.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

Таблица П 7.3.

Нормы первичных средств пожаротушения для

| Наименование помещений, сооружений, установок | Единица измерения | Огнетушители |  |  |  | Ящик с песком вместимостью 0,5, 1,0, 3,0 м3 лопата | Войлок, кошма или асбест (2*1,5*2*2,5) | Бочка с водой и ведром |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Углекис лотные | Углекислотные передвижные ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400. | Химические пенные, воздушно-пенные, жидкостные | Воздушно-пенные ОВП-100, ОВПУ-250 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Аккумуляторные Бензоколонки Продольные лесотранспортёры и эстакады конвейеров Гаражи, открытые стоянки автомобилей и дорожных машин Деревообрабатывающие столярные цеха. бондарные цеха и мастерские Кабины управления краном Компрессорные Котельные: на твёрдом топливе пр. газе на жидком топливе Кузницы Лаборатории Лакокрасоприготовительные Лесопильные, шпалорезные цеха Малярные, покрасочные Насосные по перекачке ЛВЖ Пожарных водопроводов Отделочные цеха Операторские Погрузочные площадки Покрасочные кабины Распределительные устройства электростанций и подстанций Разделочные площадки нижних складов Смолоприготовительные и клееприготовительные Сушилки пиломатериалов Транспортные галереи Трансформаторные подстанции Фанерные цеха Хлебопекарни Цеха древесных плит Цеха облицовывания плит | Помещения Колонка 100м 200м2 500м2 200м2 500м2 кабина 200 м2 300 м2 300 м2 500 м2 300 м2 100 м2 100 м2 Помещения 200 200 500 Помещения Помещения 100 300 Помещения 200 Камера Помещения 200 200 600 100 100 200 200 500 200 200 100 300 | 1 - - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - 2 - 1 - - - 1 1 - 1 1 1 - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - | 1 2 1 2 - 2 - - - 2 2 - 1 1 2 2 2 - 1 1 2 - 2 1 2 - 1 2 - 1 1 2 2 - 1 1 2 - | - - - - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 | - 1 - 1 - - - - - - 1 - - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - - 1 1 - 1 - - - 1 - - - - 1 - | - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - - 1 - | - - 1 - - 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 - - - - - |

предприятий. деревообрабатывающей промышленности

Рекомендуемая литература

1. В. Н. Обливин и др. Безопасность жизнедеятельности в лесопромышленном производстве и лесном хозяйстве. Издательство Московского государственного университета леса,  2002 - 496 с.

2. Охрана труда: Методические указания И.Н.Челышева. – Братск: БрГТУ, 2000 - 81 с.

3. Феоктистов В.Ю. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда: методические указания к выполнению практических работ -  Иркутск: БГУЭП, 2005 – 90 с.

4. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие, - Ростов н/ Д: Феникс, 2004 – 416 с.

5. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. М.: Дашков и К., 2004 – 496 с.

6. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. М.: высшая школа, 2004 – 606 с.